双通道差值测控仪

操作说明

（一）按键功能

■—设定状态时，按该键退出设置状态。

En—参数设定键，在设定状态时，用于存贮参数的新设定值并进入下一个设定参数。

▲—设定值增加键，在设定状态时，用于增加数值。

▼—设定值增加键，在设定状态时，用于减少数值。

（二）面板说明

C1----通道1测量值

C2----通道2测量值

C3----通道1-通道2测量值的水位差值

（三）参数设定

工作状态下，C1显示通道1测量值，C2显示通道2测量值。在设定状态下，仪表C1显示参数提示符，C2显示设定值。如果设定过程中15秒钟不改变参数，则仪表自动返回运行。设置好一个参数后，再按En键确认进入下一个参数设置状态。

参数设定如下：

(1) 开锁：按下En键，上排显示窗出现Loc，下排显示窗显示oFF，必须按▲键把oFF改成on后，才能修改报警点设定值，当Loc设定为oFF时，报警点设定值禁止修改，只能浏览。

(2) 1HJ1：第一通道J1继电器报警点设定值。(当J1-H设为OFF时则此项关闭)。

(3)1FJ1：第一通道J1继电器报警复位值(当J1-H设为OFF时则此项关闭)。

(4)1HJ2：第一通道J1继电器报警点设定值。(当J2-H设为OFF时则此项关闭)。

(5)1FJ2：第一通道J1继电器报警复位值(当J2-H设为OFF时则此项关闭)。

(6) 2HJ3：第二通道J2继电器报警点设定值。(当J3-H设为OFF时则此项关闭)。

(7)2FJ3：第二通道J2继电器报警复位值(当J3-H设为OFF时则此项关闭)。

(8) 2HJ4：第二通道J2继电器报警点设定值。(当J4-H设为OFF时则此项关闭)。

(9)2FJ4：第二通道J2继电器报警复位值(当J4-H设为OFF时则此项关闭)。

(10) 3HJ5：差值J3继电器报警点设定值。(当J5-H设为OFF时则此项关闭)。

(7)3FJ5：差值J3继电器报警复位值(当J5-H设为OFF时则此项关闭)。

(8) 3HJ6：差值J3继电器报警点设定值。(当J6-H设为OFF时则此项关闭)。

(9)3FJ6：差值J3继电器报警复位值(当J6-H设为OFF时则此项关闭)。

报警设置完毕后，需要输入密码才能进入二级参数设置。

(10)cd－密码，用▲或▼键将800设成808, 再按En键，才进入参数设置状态，输入其他值无效，以防止非技术人员误操作。设置好一个参数后，按En键进行下一个参数设置。

(11)InPL—输入信号类型。

注：输入信号选择对照表

| 参数提示符 | 输入信号类型 | 参数提示符 | 输入信号类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| tc―K | K 型 | rtd | 电阻0-400Ω |
| tc―S | S 型 | bA1 | BA1 |
| tc―E | E 型 | bA2 | BA2 |
| tc―b | B 型 | 0―50 | 0―50mV |
| tc―t | T 型 | 0―5V | 0―5V |
| tc―n | N 型 | 1―5V | 1―5V |
| tc―J | J 型 | 0―20 | 0―20mA |
| P100 | Pt100 | 0―10 | 0―10mA |
| C100 | Cu100 | 4―20 | 4―20mA |
| Cu50 | Cu50 | 其他输入信号订货时请注明 |

(12) 1dot—第一通道小数点位置，范围0～3，如dot=2，则显示格式为XX.XX。对于热电阻、热电偶等温度信号，最大设置为1，即显示分辨率为0.1℃，在1000度以上自动转换分辨率为1℃。

(13) 1-PL—第一通道线性输入下限对应显示值，即传感器量程下限，范围-1999～9999。

(14) 1-PH—第一通道线性输入上限对应显示值，即传感器量程上限，范围-1999～9999。

(15) 2dot—第二通道小数点位置，范围0～3。

(16) 2-PL—第二通道线性输入下限对应显示值，即传感器量程下限，范围-1999～9999。

(17) 2-PH—第二通道线性输入上限对应显示值，即传感器量程上限，范围-1999～9999。

(18)J1-H：第一通道1HJ1继电器报警方式。设定为-HH-表示测量值超高报警（上限报警），设定为-LL-表示测量值超低报警（下限报警），设定为OFF时表示此点禁止报警。(报警参考 “报警说明”)

以此设置J2-H~J6-H

(22)1-Eo—第一通道零点误差修正系数。

(23)1-FS—第一通道满度误差修正系数。修正后显示值=（修正前测量值 + 1Eo）*1-FS。

(24)2-Eo—第二通道零点误差修正系数。

(25)2-FS—第二通道满度误差修正系数。

(26) 1bsL—第一通道变送输出下限对应值。

(27) 1bsH—第一通道变送输出上限对应值。

(28) 2bsL—第二通道变送输出下限对应值。

(29) 2bsH—第二通道变送输出上限对应值。

(30) Addr—通讯地址即仪表编号，范围1～99。

(31) bAUd—通讯的波特率，范围1200～9600。

参数设置完毕显示-End，退出设置状态进入运行状态。